Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Одељење за комуналне делатности,

грађевинско-урбанистичке,

имовинско-правне и послове

евиденције и управљања имовином

Број: 353-13/2015-02

Датум: 01.04.2015. године

Т О П О Л A

Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином, поступајући по захтеву Општине Топола, ул. Булевар краља Александра I бр. 9, на основу члана 53a., 54, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТОПОЛА („Службени гласник СО Топола“ бр. 25/2014), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“, број 22/2015), члана 7. Правилника о класификацији објеката („Службени гласник РС“, број 22/2015), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ВОДОВОДНЕ ЛИНИЈЕ У УЛИЦИ ВЛАДИМИРА КАРИЋА У ТОПОЛИ

| 1. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ |  |
| --- | --- |
| ИНВЕСТИТОР: | Општина Топола |
| Улица и број: | Булевар краља Александра I бр. 9 |
| ЈМБГ/ПИБ : | МБ 07183933, ПИБ 101988213 |
| е-mail: | opstina@topola.com |
| 2. ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА НА ЛОКАЦИЈИ |  |
| Број КП: | 2818/4, 1821 и 1822 |
| К.О. | Варош Топола |
| Улица и број: | Владимира Карића бб |
| Површина парцеле : | 2818/4 - 00 ха 05 а 82 м2 1821 - 00 ха 22 а 38 м2 1822 - 00 ха 03 а 15 м2 |
| Бруто површина под објектом: | / |

| 3. ОПШТИ УСЛОВИ УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Намена парцеле: | Просторна целина „Б“, блок „Б6“, становање средњих густина Б1 |  |
| Бруто површина парцеле по плану: | 2818/4 - 00 ха 05 а 82 м2 1821 - 00 ха 22 а 38 м2 1822 - 00 ха 03 а 15 м2 |  |
| Степен (индекс) изграђености: | 1,2 до 1,4 |  |
| Степен (индекс) заузетости: | мах 40% |  |
| Регулационе линије: | Према графичком прилогу |  |
| Грађевинска линија: | подземна: | / |
|  | надземна: | Према графичком прилогу |
| Вертикална регулација: | / |  |
| Прилаз парцели: | Са улице Владимира Карића |  |

| 4. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. НАЧИН ПРИВОђЕЊА ПАРЦЕЛЕ НАМЕНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рушење постојећих објеката: |  | / |  |  |  |  |  |  |
| Нивелисање терена: |  | постојеће |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постављање објекта: |  |  | у свему према графичком прилогу |  |  |  |  |  |
| Међусобна удаљеност: |  |  | објеката од ГП: |  |  |  |  | У свему према графичком прилогу |
|  |  |  | од суседних објеката: |  |  |  |  | Према графичком прилогу |
| Намена и класа објекта: |  |  | Јавна канализациона мрежа, класификациони број 222311 (50%), категорија Г, Водоводна линија класификациони број 222210, категорија Г (50%), према члану 7. Правилника о класификацији објеката („Службени гласник РС“, број 22/2015) |  |  |  |  |  |
| Врста објекта: |  |  | Фекална канализација и водоводна линија-подземни водови |  |  |  |  |  |
| Спратност: |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Етапност градње: |  |  | У целости |  |  |  |  |  |
| Бруто развијена површина објекта: Бруто површина основе објекта: |  |  | Дужина планиране трасе фекалне канализације износи 155 метара, а водоводне линије 144 метара |  |  |  |  |  |
| Положај грађ.елемената у одосу на ГЛ: |  |  | на нивоу приземља: |  | / |  |  |  |
|  |  |  | на нивоу спрата: |  | / |  |  |  |
| Положај грађ.елемената испод коте тротоара-подрумске етаже на ГЛ: |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Отворене спољне степенице: |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Отвори на фасади: |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Помоћне просторије: |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Висина назитка поткровне етаже: |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Апсолутне коте |  |  | нивелета: |  |  | пројектована |  |  |
|  |  |  | приземље: |  |  | / |  |  |
|  |  |  | венац: |  |  | / |  |  |
|  |  |  | слеме: |  |  | / |  |  |
| Конструкција: |  |  | /а |  |  |  |  |  |
| Материјали: |  |  | Савремени у складу са објектом који се гради |  |  |  |  |  |
| Обрада фасаде: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кров: |  |  | тип: |  |  |  | / |  |
|  |  |  | нагиб: |  |  |  | / |  |
|  |  |  | покривач: |  |  |  | / |  |
|  |  |  | снегобрани: |  |  |  | / |  |
|  |  |  | олуци |  |  |  | / |  |
|  |  |  | остало: |  |  |  | / |  |
|  |  |  | посебни услови: |  |  |  | / |  |
| Одводњавање површинских вода: |  |  | Површинске воде са једне парцеле не смеју се усмерити према другој парцели. |  |  |  |  |  |
| Остали објекти на парцели: |  |  | Према посебном захтеву |  |  |  |  |  |
| Обезбеђење суседних објеката: |  |  | Изградња не сме да угрози стабилност и услове коришћења суседних објеката. |  |  |  |  |  |
| Склонишни простор: |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Стабилност терена и услови изградње (клизишта, плављени терени и др.) |  |  | Објекат обезбедити укопавањем темеља на прописаној дубини и потребним ојачањем у статичком прорачуну. |  |  |  |  |  |
| Стандарди приступачности: |  |  | Прилазе до објеката и комуникације у објекту пројектовати према Правилнику о условима за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица (“Сл.гласник Републике Србије“ бр. 18/97) |  |  |  |  |  |
| Степен сеизмичности: |  |  | Објекат пројектовати за 9º МЦС, те се у циљу заштите од земљотреса објекти морају реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за грађење објеката високоградње у сеизмичким прописима (Сл. лист СФРЈ, број 13/81, 52/85 и 21/90) |  |  |  |  |  |
| Атмосферско пражњење: |  |  | Пројекат за грађевинску дозволу мора да садржи пројекат громобранских инсталација сагласно Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосфрерског пражњења (“Сл.лист СРЈ“ бр. 11/96) |  |  |  |  |  |
| Заштита животне средине, природних и културних добара: |  |  | Уколико се при изградњи наиђе на археолошки локалитет, изградњу обуставити и о томе обавестити Завод за заштиту споменика културе Крагујевац Такође, уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро геолошко-палеонтолошког или минералошко-патрографског порекла, извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе Србије |  |  |  |  |  |
| Остали услови: |  |  | Водоводна линија - Трасе планираних главних цевовода и водоводних линија водити постојећим и планираним саобраћајницама и по потреби зеленим површинама. Ван урбанизованог подручја трасе водити поред саобраћајница. - Димензије нових водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у обзир и потребну количину воде за гашење пожара како се то противпожарним прописима захтева. Минималан пречник цеви за градска насеља је Ø100. Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, где је то могуће због повољнијег хидрауличког рада система и сигурнијег и бољег начин водоснабдевања. - На водоводним линијама предвидети потребан број противпожарних хидраната, на максималном размаку од 80 м за индустријске зоне, односно 150 м за стамбене зоне. Препоручује се уградња надземних противпожарних хидраната. Хидранти треба да буду видно обележени и постављени тако да увек буду приступачни. - Притисак у мрежи не би смео да пређе 7 bar због могућих кварова, а ако негде и буде већи предвидети уградњу регулатора притиска. - Водовод се мора трасирати тако: - Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта и - Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте. - Минимална дубина укопавања цеви водовода је 0,8 m од врха цеви до коте терена, односно тако да цев буде заштићена од дејства мраза и саобраћајног оптерећења. - Минимално растојање ближе ивице цеви од темеља објекта је 1,50m. - Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи: - међусобно водовод и канализација 0,40m; - до електричних и телефонских каблова 0,50m. - Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при укрштању. - Укрштање са каналима извршити у заштитној цеви положеној мин. 1,5 м испод дна регулисаног канала. - Избор материјала за изградњу водовода као и опрема која се уграђује врши се уз услове и сагласност надлежног јавног комуналног предузећа. Материјали и опрема морају да задовољавају све прописане стандарде и поседују атесте сертификационих кућа које контролишу квалитет истих. - Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5m од спољне ивице цеви. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршење радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода. - Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода и канализације. Власник непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних објеката (водовод или канализација) не може обављати радове који би ометали пружање комуналних услуга. - Прикључење на јавни водовод врши се искључиво према условима које одреди надлежно комунално предузеће. - Инсталација водовода која се снабдева водом из јавног водовода мора бити потпуно одвојена од инсталација које се напајају са других извора (бунари, извори и сл.). - Приликом градње цевовода и објеката водовода строго се придржавати прописа о безбедности и здравља на раду. - Код изградње нових водоводних линија предвидети довољан број затварача и фазонских комада ради исправног функционисања мреже. - Реконструкцију разводне мреже радити по постојећој траси како би се оставио простор у профилу за друге инсталације и избегли додатни трошкови око израде прикључака. - Прикључење на јавни водовод врши искључиво комунално предузеће, а осталу инсталацију у објекту може изводити овлашћено предузеће или предузетник.Одобрење за прикључак издаје се на основу захтева и пројектне документације коју потписују само овлашћени пројектанти. - Дозвола за употребу водовода издаје се на основу записника о техничкој исправности инсталација. - Ималац инсталације је дужан да исту одржава у исправном стању. - Органи водовода имају право да контролишу исправност инсталација уз законску одговорност имаоца. - На главном споју не смеју се вршити никакве измене без одобрења, нити се смеју убацивати нови прикључци испред водомера. - Пропусним вентилом испред водомера сме руковати само орган водовода и може га у предвиђеним случајевима затворити и пломбирати. Повреда пломбе се сматра кривичним делом – провалом. - Цеви не смеју бити узидане или убетониране већ увек са слободним пролазом. - Избегавати близину електричних проводника који немају уземљење. - Уличне водове и прикључне делове водовода до уличне цеви заштитити од дејства евентуалних лутајућих струја одговарајућим заштитним средствима. - Водоводне цеви не смеју се постављати нити у хладном, нити у топлом стању. - Све водове до којих може допрети дејство мраза заштитити термичком изолацијом. - Прикључак од уличне цеви до водомерног склоништа пројектовати искључиво у правој линији, управно на уличну цев. - Водомер поставити у водомерно склониште на 1,5 м од регулационе линије, односно у посебан метални орман - нишу ( ако је водомер у објекту ), који је смештен са унутрашње стране на зиду до улице. Димензије водомерног склоништа за најмањи водомер су 1х1,2х1,7 м. Водомер се поставља на мин. 0,3 м од дна шахте. Димензије за већи број водомера зависе од њиховог броја и пречника. Димензионисање извршити на основу хидрауличког прорачуна ; - Уколико се у објекту налазе налази више врста потрошача предвидети засебне водомере за свакога ; - Шахтове за водомере градити од мареријала који су за локалне услове најекономичнији (опека, бетон, бетонски блокови ); - На дно шахта нанети слој песка или ситног шљунка дебљине 10 – 20 см или ставити под од опеке без малтера ; - Шахте које леже у зони подземних вода заштитити одговарајућом изолацијом; - Изнад шахта уградити ливено-гвоздени поклопац и предвидети детаље за обезбеђење улаза у шахт ; - Обезбедити шахт од продора површинске воде издизањем плоче шахта мин. 10 см изнад коте терена или на други начин ; - Уколико расположиви притисак не може да подмири више делове објекта обавезно пројектовати постројење за повећање притиска. Фекална канализација - Трасе фекалних колектора и сабирне канализационе мреже водити постојећим и планираним саобраћајницама и по потреби зеленим површинама. - Свуда где је могуће, колекторе за сакупљање и одвођење фекалних отпадних вода трасирати дуж осовине саобраћајнице, а водовод на супротној страни у односу на колекторе атмосферских вода. - Канализација се мора трасирати тако: - да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта. - да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте. - Димензије нове фекалне канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна, узимајући у обзир комплетно сливно подручје. Уколико се прорачуном добије мањи пречник од Ø 200 мм, усвојити Ø 200 мм. Максимално пуњење канализације је 0,7 D, где је D пречник цеви. - Минимална дубина укопавања треба да је таква, да канализација може да прихвати отпадне воде из свих објеката који су предвиђени да се прикључе на њу, а не мање од 1,2 м до темена цеви. За исправно функционисање фекалне канализације предвидети довољан број ревизионих окана и водити рачуна и минималним и максималним падовима. Оријентационо максимални пад је око 1/D (см) а минимални пад 1/D (мм). - Максимална дубина укопавања колектора канализационе мрежа је 6 m (изузетно 7 m). - Ревизиона окна морају се постављати на: - местима споја два колектора - ако се мења правац колектора који спроводи фекалну отпадну воду - на правцима на растојању највише 160D - при промени пречника колектора -Гранично ревизионо окно извести 1,5 m унутар регулационе линије и у истом извршити каскадирање. Прикључке из ревизионог окна до канализационе мреже извести са падом од 2 – 6 %, управно на улични канал, искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова. - У правцу тока не сме се ни код једне врсте колектора са прикупљање и одвођење отпадних вода вршити прелаз са већег на мањи пречник колектора. - Минимални пречник кућног прикључка је Ø150mm. - Главне одводнике из објекта, где год је то могуће, по правој линији одвести из објекта ка уличној канализацији. - У деловима града где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено је увођење фекалних отпадних вода у колекторе атмосферских вода, као и увођење атмосферске воде у колекторе фекалних вода. - До изградње колектора фекалне канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода, као и у деловима насеља где није могуће повезивање на јавну канализацију, отпадне воде се испуштају у водонепропусне септичке јаме које ће празнити надлежно комунално предузеће. - При упуштању идустријских отпадних вода у систем градске канализације, уколико је потребно, предтретманом довести квалитет индустријских отпадних вода на ниво квалитета отпадних вода из домаћинстава. - Прикључење гаража, сервиса моторних возила и других објеката, који продукују отпадну воду са садржајем уља, масти, нафтних деривата вршити преко таложника и сепаратора уља и масти. Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких прописа и норматива из ове области. - Објекат се не може повезати са уличном канализацијом ако исти није везан са водоводом. - Главне одводнике из објекта, где је могуће, што пре и по правој линији одвести из објекта ка уличној канализацији. - Промена правца канала може се вршити само помоћу лукова, а не помоћу колена. - Сливници, нужници и остали објекти који леже испод висине до које се може пружити успор из уличне канализације, могу се спојити са каналом ако одговарајући спојни канал од тих објеката има аутоматске или ручне затвараче; - Резервоари за лед, рибу и сл не смеју бити директно спојени са канализацијом; - На једној катастарској парцели на којој има више објеката по правилу пројектовати један канализациони прикључак, о чему треба да постигну договор власници објеката; - Прикључење дренажних вода од објекта извршити преко таложнице за контролу и одржавање пре граничног ревизионог силаза ; - Строго је забрањено упуштање технолошке отпадне воде, која садржи токсичне и опасне материје у канализацију. Ове воде треба сакупљати и третирати код установа које су регистроване за неутрализацију таквих вода. |  |  |  |  |  |
| Мере енергетске ефикасности: |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Услови за смештај возила: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прилаз објекту: |  |  | Колски: | Са улице Владимира Карића |  |  |  |  |
|  |  |  | Пешачки: | Са улице Владимира Карића |  |  |  |  |
| Посебни услови: |  |  | На Главни пројекат прибавити: -Техничку контролу Уз захтев за грађевинску дозволу дозволу доставити: - Локацијске услове не старије од једне године; - Пројекат за грађевинску дозволу у 3 примерка са извештајем о извршеној техничкој контроли; - Извод из пројекта за грађевинску дозволу потписан и оверен од стране главног и одговорног пројектанта; - Оверену сагласност власника КП бр. 1821 и 1822, КО Варош Топола, да траса будуће фекалне канализације може прећи преко ових парцела. - Захтев подноси лице које је уписано у листу непокретности - Уз пријаву радова подноси се доказ о регулисању обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта, као и доказ о плаћеној административној такси. - Доказ о уплати административне таксе. |  |  |  |  |  |
| 4.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уређење партера: | Колске површине и паркинзи: |  |  |  | Привести намени. |  |  |  |
|  | Пешачке површине: |  |  |  | Привести намени |  |  |  |
|  | зеленило |  |  |  | Проценат зелених површина на комплексу мин.20% |  |  |  |
| Ограда парцеле: | Постављање ограде према суседним парцелама врши се на основу информације о локацији и идејног пројекта, на основу чл. 145 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/2009, 81/09, 24/11, 121/12, 42/2013, 132/2014 и 145/2015). Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван РЛ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебни услови: | / |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧКЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ |  |
| --- | --- |
| Водовод: | Услови ЈКСП Топола, број 1498/3.1 од 01.04.2015. године. |
| Фекална канализација: |  |
| Кишна канализација: |  |
| Електроинсталације: | Технички услови за пројектовање Електродистрибуције Аранђеловац, погон Топола, број 782/1 од 31.03.2015. године. |
| Топловод: | / |
| Гасовод: | / |
| ПТТ: | Технички услови Телекома Србија Крагујевац, број 113730/1-2015 од 27.03.2015. године. |

6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ, ОДНОСНО РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ БЕОГРАД

/

Поред горе наведених посебних услова саставни део локацијских услова:

- копија плана у Р 1:1000

- копија плана водова  у Р 1:1000

- ситуација из Идејног решења

- посебни услови из тачке 5. Ових локацијских услова.

- На основу правила грађења садржаних у локацијским условима израђује се пројекат за грађевинску дозволу.

- Обавеза главног и одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу изради у складу са правилима грађења и свим осталим посебним условима садржаним у локацијским условима.

- Локацијски услови престају да важе  уколико инвеститор  у року од 12 месеци од дана издавања не поднесе  захтев  за Решење о грађевинској дозволи.

- Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова.

- На издате локацијске услове може се поднети приговор Градском већу о року од три дана од дана издавања локацијских услова.

Ови локацијски услови су ослобођени плаћања административне таксе.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

_______________________________

Катарина Петровић, дипл.инг.арх.

Доставити:

- Општини Топола

- Грађевинском инспектору

- Архиви