Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Одељење за комуналне делатности,

грађевинско-урбанистичке,

имовинско-правне и послове

евиденције и управљања имовином

Број: 353-26/2015-02

Датум: 25.05.2015. године

Т О П О Л A

Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином, поступајући по захтеву Јавног Предузећа “Дирекција за изградњу општине Топола“ – ЈП Топола из Тополе, ул. Принца Томислава Карађорђевића бр. 2, на основу члана 53a., 54, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТОПОЛА („Службени гласник СО Топола“ бр. 25/2014), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“, број 22/2015), члана 7. Правилника о класификацији објеката („Службени гласник РС“, број 22/2015), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ЗТС 10/0,4 kV 630(400) kVА „ПИК Опленац“

| 1. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ |  |
| --- | --- |
| ИНВЕСТИТОР: | Јавно Предузеће“Дирекција за изградњу општине Топола“ – ЈП Топола |
| Улица и број: | Принца Томислава Карађорђевића бр. 2, Топола |
| ЈМБГ/ПИБ : | МБ 17030604 и ПИБ 101225187 |
| е-mail: | jpdirekcijatopola@gmail.com |
| 2. ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА НА ЛОКАЦИЈИ |  |
| Број КП: | 1236 |
| К.О. | Варош Топола |
| Улица и број: | Булевар краља Александра I бр. 57 |
| Површина парцеле : | 02 ха 33 а 93 м2 |
| Бруто површина под објектом: | / |

| 3. ОПШТИ УСЛОВИ УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Намена парцеле: | Просторна целина „А“, блок „А22“, мешовито пословање |  |
| Бруто површина парцеле по плану: | 02 ха 33 а 93 м2 |  |
| Степен (индекс) изграђености: | Мах 1,0 |  |
| Степен (индекс) заузетости: | Мах 60% |  |
| Регулационе линије: | Према графичком прилогу |  |
| Грађевинска линија: | подземна: | / |
|  | надземна: | Према графичком прилогу |
| Вертикална регулација: | П+0 – П+1(Посебно П+2 за управно – административни део пословног објекта) |  |
| Прилаз парцели: | Са улице Булевар краља Александра |  |

| 4. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. НАЧИН ПРИВОђЕЊА ПАРЦЕЛЕ НАМЕНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рушење постојећих објеката: |  | / |  |  |  |  |  |  |
| Нивелисање терена: |  | постојеће |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постављање објекта: |  |  | у свему према графичком прилогу |  |  |  |  |  |
| Међусобна удаљеност: |  |  | објеката од ГП: |  |  |  |  | Према графичком прилогу |
|  |  |  | од суседних објеката: |  |  |  |  | Према графичком прилогу |
| Намена и класа објекта: |  |  | Локална трафостаница, класификациони број 222420, категорија Г (100%), према члану 7. Правилника о класификацији објеката („Службени гласник РС“, број 22/2015) |  |  |  |  |  |
| Врста објекта: |  |  | Слободностојећи-опрема за трафостаницу се поставља у изграђени зидани објекат |  |  |  |  |  |
| Спратност: |  |  | П+0 |  |  |  |  |  |
| Етапност градње: |  |  | У целости |  |  |  |  |  |
| Бруто развијена површина објекта: Бруто површина основе објекта: |  |  | 24 m2 24 m2 |  |  |  |  |  |
| Положај грађ.елемената у одосу на ГЛ: |  |  | на нивоу приземља: |  | Грађевински елементи на нивоу приземља не могу прећи грађевинску линију. |  |  |  |
|  |  |  | на нивоу спрата: |  | / |  |  |  |
| Положај грађ.елемената испод коте тротоара-подрумске етаже на ГЛ: |  |  | Стопе темеља и подрумски зидови до 0.15 м до дубине од 2.60 м испод површине тротоара, а испод те дубине до 0,50 м Шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара-1.00 м |  |  |  |  |  |
| Отворене спољне степенице: |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Отвори на фасади: |  |  | Минимална удаљеност од бочних суседних парцела може бити 1,5м односно 2,5 м с тим да није дозвољено да ниједна цела фасада буде споредна, односно без отвора или са само отворима високог парапета. |  |  |  |  |  |
| Помоћне просторије: |  |  | У оквиру објекта |  |  |  |  |  |
| Висина назитка поткровне етаже: |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Апсолутне коте |  |  | нивелета: |  |  | пројектована |  |  |
|  |  |  | приземље: |  |  | / |  |  |
|  |  |  | венац: |  |  | / |  |  |
|  |  |  | слеме: |  |  | / |  |  |
| Конструкција: |  |  | Савремена |  |  |  |  |  |
| Материјали: |  |  | Савремени у складу са наменом објекта који се гради |  |  |  |  |  |
| Обрада фасаде: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кров: |  |  | тип: |  |  |  | Вишеводан |  |
|  |  |  | нагиб: |  |  |  | Мах 30º |  |
|  |  |  | покривач: |  |  |  | За покривач користити савремене материјале |  |
|  |  |  | снегобрани: |  |  |  | Поставити |  |
|  |  |  | олуци |  |  |  | Лежећи |  |
|  |  |  | остало: |  |  |  | / |  |
|  |  |  | посебни услови: |  |  |  | / |  |
| Одводњавање површинских вода: |  |  | Површинске воде са једне парцеле не смеју се усмерити према другој парцели. |  |  |  |  |  |
| Остали објекти на парцели: |  |  | Према посебном захтеву |  |  |  |  |  |
| Обезбеђење суседних објеката: |  |  | Изградња не сме да угрози стабилност и услове коришћења суседних објеката. |  |  |  |  |  |
| Склонишни простор: |  |  | / |  |  |  |  |  |
| Стабилност терена и услови изградње (клизишта, плављени терени и др.) |  |  | Објекат обезбедити укопавањем темеља на прописаној дубини и потребним ојачањем у статичком прорачуну. |  |  |  |  |  |
| Стандарди приступачности: |  |  | Прилазе до објеката и комуникације у објекту пројектовати према Правилнику о условима за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица (“Сл.гласник Републике Србије“ бр. 18/97) |  |  |  |  |  |
| Степен сеизмичности: |  |  | Објекат пројектовати за 9º МЦС, те се у циљу заштите од земљотреса објекти морају реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за грађење објеката високоградње у сеизмичким прописима (Сл. лист СФРЈ, број 13/81, 52/85 и 21/90) |  |  |  |  |  |
| Атмосферско пражњење: |  |  | Пројекат за грађевинску дозволу мора да садржи пројекат громобранских инсталација сагласно Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосфрерског пражњења (“Сл.лист СРЈ“ бр. 11/96) |  |  |  |  |  |
| Заштита животне средине, природних и културних добара: |  |  | Уколико се при реконструкцији наиђе на археолошки локалитет, изградњу обуставити и о томе обавестити Завод за заштиту споменика културе Крагујевац Такође, уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро геолошко-палеонтолошког или минералошко-патрографског порекла, извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе Србије |  |  |  |  |  |
| Остали услови: |  |  | - Изградња електроенергетских објеката и објеката у близини истих може се вршити уз поштовање Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV ( „Службени лист СФРЈ“, бр. 65/88 и 18/92), техничких услова надлежне електродистрибуције и Јавног предузећа „Електромрежа Србије“, као и одговарајућих техничких препорука Електродистрибуције. - Прибављање дозволе за изградњу електроенергетских објеката врши се на основу одобрене техничке документације и под условима утврђеним Законом о планирању и изградњи. Грађевинску дозволу издаје надлежни орган локалне самоуправе изузев за објекте из чл. 133 наведеног закона за које је надлежно министарство надлежно за послове грађевинарства. - Код изградње надземних електроенергетских водова морају се обезбедити заштитни коридори у којима се не могу градити објекти друге врсте и који износе: - 10м.....................за водове 10kV - 15м.....................за водове до 35kV - 25м.....................водове 110kV - При томе се морају поштовати и други услови из Правилника о техничким нормативима за градњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV (сл.лист СФРЈ бр.65/88 и сл.лист СРЈ 18/92). - Надземни водови изнад 35kV морају бити заштићени од атмосферских пражњења према Правилнику о техничким нормативима за заштиту од атмосферских пражњења(„Сл.лист СРЈ“, бр. 11/96). - За Т.С 10/0.4kV типа МБТС или зидане мора се обезбедити парцела величине до 1ар са приступом са главне саобраћајнице. - Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални размаци од других врста инсталација и објеката, који износе: - 0.4м.............од цеви водовода и канализације - 0.5м.............од телекомуникационих каблова и темеља објеката - 0.6м.............од спољне ивице канала за топловод - 0.8м.............од гасовода у насељу - Када се потребни размаци не могу постићи, енергетски кабл се полаже у заштитну цев дужине најмање 2м са обе стране места укрштања, при чему најмањи размак не сме бити мањи од 0,3м. - Не дозвољава се паралелно вођење енергетског кабла изнад или испод гасовода, топловода и цеви водовода и канализације. - Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод, а угао укрштања треба да износи најмање 30º, пожељно што ближе 90º. - На прелазу преко саобраћајница, енергетски кабл се полаже кроз заштитну цев, на дубини најмање 0,8м испод површине коловоза. |  |  |  |  |  |
| Мере енергетске ефикасности: |  |  | Сходно законским прописима у овој области, обавезна је примена Правилника о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“ бр. 61/11 и Правилника о условима и начину издавања сертификата енергетским својствима зграда („Сл. Гласник РС“ бр. 69/12) |  |  |  |  |  |
| Услови за смештај возила: |  |  | Према нормативу: 1 паркинг место на 60 м² корисне површине пословног простора |  |  |  |  |  |
| Прилаз објекту: |  |  | Колски: | Са улице Булевар краља Александра |  |  |  |  |
|  |  |  | Пешачки: | Са улице Булевар краља Александра |  |  |  |  |
| Посебни услови: |  |  | На Главни пројекат прибавити: -Техничку контролу Уз захтев за грађевинску дозволу дозволу доставити: - Локацијске услове не старије од једне године; - Пројекат за грађевинску дозволу у 3 примерка са извештајем о извршеној техничкој контроли; - Извод из пројекта за грађевинску дозволу потписан и оверен од стране главног и одговорног пројектанта; - Захтев подноси лице које је уписано у листу непокретности - Доказ о уплати административне таксе. |  |  |  |  |  |
| 4.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уређење партера: | Колске површине и паркинзи: |  |  |  | Привести намени. |  |  |  |
|  | Пешачке површине: |  |  |  | Привести намени |  |  |  |
|  | зеленило |  |  |  | Проценат зелених површина на комплексу мин. 15% |  |  |  |
| Ограда парцеле: | Постављање ограде према суседним парцелама врши се на основу информације о локацији и идејног пројекта, на основу чл. 145 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/2009, 81/09, 24/11, 121/12, 42/2013, 132/2014 и 145/2015). Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван РЛ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Посебни услови: | / |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧКЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ |  |
| --- | --- |
| Водовод: | Услови ЈКСП Топола, дел.број 2388/3.1 од 21.05.2015. године. |
| Фекална канализација: |  |
| Кишна канализација: |  |
| Електроинсталације: | Сагласност Електродистрибуције Аранђеловац, погон Топола, број 1476 од 15.05.2015. године. |
| Топловод: | / |
| Гасовод: | / |
| ПТТ: | Технички услови Телекома Србија Крагујевац, број 191721/1-2015 од 25.05.2015. године. |

6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ, ОДНОСНО РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ БЕОГРАД

/

Поред горе наведених посебних услова саставни део локацијских услова:

- копија плана у Р 1:1000

- посебни услови из тачке 5. Ових локацијских услова.

- На основу правила грађења садржаних у локацијским условима израђује се пројекат за грађевинску дозволу.

- Обавеза главног и одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу изради у складу са правилима грађења и свим осталим посебним условима садржаним у локацијским условима.

- Локацијски услови престају да важе  уколико инвеститор  у року од 12 месеци од дана издавања не поднесе  захтев  за Решење о грађевинској дозволи.

- Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова.

- На издате локацијске услове може се поднети приговор Градском већу о року од три дана од дана издавања локацијских услова.

Ови услови су ослобођени плаћања општинске административне таксе.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Ивана Блажић Шевић, дипл.инг.арх.

Доставити:

- Подносиоцу захтева

- Грађевинском инспектору

- Архиви