Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Одељење за комуналне делатности,

грађевинско-урбанистичке,

имовинско-правне и послове

евиденције и управљања имовином

Број: 353-85/2015-02

Датум: 28.11.2015. године

Т О П О Л A

Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином, поступајући по захтеву Општине Топола, ул. Булевар краља Александра I бр. 9, на основу члана 53a., 54, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 2. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, број 35/2015), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“, број 22/2015), члана 7. Правилника о класификацији објеката („Службени гласник РС“, број 22/2015), ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА („Службени гласник СО Топола“ бр. 16/11), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ ЖАБАРЕ

| 1. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ |  |
| --- | --- |
| ИНВЕСТИТОР: | Општина Топола |
| Улица и број: | Булевар краља Александра I бр. 9 |
| ЈМБГ/ПИБ : | МБ 07183933, ПИБ 101988213 |
| е-mail: | opstina@topola.com |
| 2. ПОСТОЈЕЋА ПАРЦЕЛА НА ЛОКАЦИЈИ |  |
| Број КП: | 3858 и 3860 |
| К.О. | Жабаре |
| Улица и број: | Жабаре |
| Површина парцеле : | к.п. бр. 3858 00 ха 34 а 18 м2 к.п. бр. 3860 06 ха 76 а 58 м2 |
| Бруто површина под објектом: | 00 ха 00 а 00 м2 |

| 3. ОПШТИ УСЛОВИ УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Намена парцеле: | Делом пољопривредно земљиште а делом грађевински реон изван грађевинског подручја а према Просторном плану општине Топола |  |
| Бруто површина парцеле по плану: | Увидом у Јавни приступ сајту РГЗ Служба за катастар непокретности на дан 30.11.2015. године, званична површина парцеле је к.п. бр. 3858 00 ха 34 а 18 м2 к.п. бр. 3860 06 ха 76 а 58 м2 |  |
| Степен (индекс) изграђености: | / |  |
| Степен (индекс) заузетости: | / |  |
| Регулационе линије: | / |  |
| Грађевинска линија: | подземна: | Према графичком прилогу/ |
|  | надземна: | / |
| Вертикална регулација: | / |  |
| Прилаз парцели: | / |  |

| 4. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. НАЧИН ПРИВОђЕЊА ПАРЦЕЛЕ НАМЕНИ |  |  |  |  |  |  |
| Рушење постојећих објеката: |  | / |  |  |  |  |
| Нивелисање терена: |  | постојеће |  |  |  |  |
| 4.2. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА |  |  |  |  |  |  |
| Постављање објекта: |  | Према графичком прилогу |  |  |  |  |
| Међусобна удаљеност: |  | Објеката од грађевинске парцеле: |  | Према графичком прилогу |  |  |
|  |  | од суседних објеката: |  | Према графичком прилогу |  |  |
| Намена и класа објекта: |  | Водоводна линија, класификациони број 222210 (100%), категорија Г, према члану 7. Правилника о класификацији објеката („Службени гласник РС“, број 22/2015) |  |  |  |  |
| Врста објекта: |  | Водоводна линија-подземни водови |  |  |  |  |
| Спратност: |  | Подзмени вод |  |  |  |  |
| Етапност градње: |  | У целости |  |  |  |  |
| Бруто развијена површина објекта: Бруто површина основе објекта: |  | / |  |  |  |  |
| Положај грађ.елемената у одосу на ГЛ: |  | на нивоу приземља: |  | / |  |  |
|  |  | на нивоу спрата: |  | / |  |  |
| Положај грађ.елемената испод коте тротоара-подрумске етаже на ГЛ: |  | / |  |  |  |  |
| Отворене спољне степенице: |  | / |  |  |  |  |
| Отвори на фасади: |  | / |  |  |  |  |
| Помоћне просторије: |  | / |  |  |  |  |
| Висина назитка поткровне етаже: |  | / |  |  |  |  |
| Апсолутне коте |  | нивелета: |  |  | / |  |
|  |  | приземље: |  |  | / |  |
|  |  | венац: |  |  | / |  |
|  |  | слеме: |  |  | / |  |
| Конструкција: |  | Савремена |  |  |  |  |
| Материјали: |  | Савремени |  |  |  |  |
| Обрада фасаде: |  |  |  |  |  |  |
| Кров: |  | тип: |  |  |  | / |
|  |  | нагиб: |  |  |  | / |
|  |  | покривач: |  |  |  | / |
|  |  | снегобрани: |  |  |  | / |
|  |  | олуци |  |  |  | / |
|  |  | остало: |  |  |  | / |
|  |  | посебни услови: |  |  |  | / |
| Одводњавање површинских вода: |  | Површинске воде са једне парцеле не смеју се усмерити према другој парцели. |  |  |  |  |
| Остали објекти на парцели: |  | / |  |  |  |  |
| Обезбеђење суседних објеката: |  | Изградња не сме да угрози стабилност и услове коришћења суседних објеката. |  |  |  |  |
| Склонишни простор: |  | / |  |  |  |  |
| Стабилност терена и услови изградње (клизишта, плављени терени и др.) |  | На предметним парцелама нема евидентираних клизишта, археолошких локалитета и према инжењерско геолошким карактеристикама терена услови су повољни за изградњу. |  |  |  |  |
| Стандарди приступачности: |  | Прилазе до објеката и комуникације у објекту пројектовати према Правилнику о условима за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица (“Сл.гласник Републике Србије“ бр. 18/97) |  |  |  |  |
| Степен сеизмичности: |  | Објекат пројектовати за 9º МЦС, те се у циљу заштите од земљотреса објекти морају реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за грађење објеката високоградње у сеизмичким прописима (Сл. лист СФРЈ, број 13/81, 52/85 и 21/90) |  |  |  |  |
| Атмосферско пражњење: |  | Пројекат за грађевинску дозволу мора да садржи пројекат громобранских инсталација сагласно Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосфрерског пражњења (“Сл.лист СРЈ“ бр. 11/96) |  |  |  |  |
| Заштита животне средине, природних и културних добара: |  | Уколико се при изградњи наиђе на археолошки локалитет, изградњу обуставити и о томе обавестити Завод за заштиту споменика културе Крагујевац Такође, уколико се у току извођења радова наиђе на природно добро геолошко-палеонтолошког или минералошко-патрографског порекла, извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе Србије |  |  |  |  |
| Остали услови: |  | - Трасе планираних магистралних цевовода и водоводних линија водити постојећим и планираним саобраћајницама и по потреби зеленим површинама. Ван урбанизованог подручја трасе водити поред саобраћајница. - Димензије нових водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у обзир и потребну количину воде за гашење пожара како се то противпожарним прописима захтева. Минималан пречник цеви за градска насеља је је 100 мм. На водоводним линијама предвидети потребан број противпожарних хидраната, на максималном размаку од 80 м за индустријске зоне, односно 150 м за стамбене зоне. Препоручује се уградња надземних противпожарних хидраната. - Минимална дубина укопавања разводних водоводних линија је 1,2 м а магистралних цевовода 1,8 м до темена цеви. - Приликом укрштања водоводне цеви треба да буду изнад канализационих. - Минималан размак између водоводних линија и других инсталација је 1,5 м. Појас заштите око магистралних цевовода је минимум по 2,5 м са сваке стране. - Новопројектоване објекте прикључити на постојеће и планиране водоводне линије. - Техничке услове и начин прикључења новопројектованих водоводних линија као и прикључење појединих објеката одређује надлежна комунална организација. - Водоводне линије затварати у прстен што омогућује сигурнији и бољи начин водоснабдевања. - Код изградње нових водоводних линија предвидети довољан број затварача и фазонских комада ради исправног функционисања мреже. - Реконструкцију разводне мреже радити по постојећој траси како би се оставио простор у профилу за друге инсталације и избегли додатни трошкови око израде прикључака. - За сва изворишта водоснабдевања, као и објекте дистрибутивног система спровести мере санитарне заштите дефинисане Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл. гласник РС бр. 92/08). - Цевовод полагати према коначним пројектованим нивелетама терена са посебном пажњом при проласку испод саобраћајница. Монтажа цевовода без наставака. Цевовод се не сме ломити већ у луку уграђивати уз обавезно поштовање подужног пада. Полагати га у слоју песка од 10 цм, а по завршеној монтажи поставити вршни слој песка дебљине 15 цм преко цевовода. Не затрпавати оштрим каменим материјалом. -Предвидети армирано-бетонске анкер блокове: -као осигурање цевовода, на хоризонталним преломима трасе цевовода, под углом већим од 22,5 степена -за подужно фиксирање цевовода, да би се компензовало подужно дилатирање полиетиленских цеви, при промени температуре -Спајање цеви се може вршити на више начина: - растављивом везом (спојеви спојницама, спојеви слободном прирубницом); - нерастављивом везом (варењем); -Места спајања на цевоводу се затрпавају тек после завршеног испитивања на притисак; - По завршеној монтажи цеви у рову на слоју песка, врши се испитивање на притисак, дезинфекција цеви и затрпавање. |  |  |  |  |
| Мере енергетске ефикасности: |  | / |  |  |  |  |
| Услови за смештај возила: |  | / |  |  |  |  |
| Прилаз објекту: |  | Колски: | / |  |  |  |
|  |  | Пешачки: | / |  |  |  |
| Посебни услови: |  | - Услови Јавног Предузећа "Дирекција за изградњу општине Топола" ЈП Топола из Тополе, број 2242 од 23.11.2015. године. |  |  |  |  |
| 4.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПАРЦЕЛЕ |  |  |  |  |  |  |
| Уређење партера: | Колске површине и паркинзи: |  |  | Привести намени. |  |  |
|  | Пешачке површине: |  |  | Привести намени |  |  |
|  | зеленило |  |  | Минимум 50%површине парцеле |  |  |
| Ограда парцеле: | / |  |  |  |  |  |
| Посебни услови: | / |  |  |  |  |  |

| 5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧКЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ |  |
| --- | --- |
| Водовод: | Услови за пројектовање ЈКСП Топола, број 4867/3.2 од 26.11.2015. године. |
| Фекална канализација: |  |
| Кишна канализација: |  |
| Електроинсталације: | Технички услови оператора дистрибутивног система «ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА» из Београда, број 09.03-01.03.1-248435/2 од 27.11.2015. године. |
| Топловод: | / |
| Гасовод: | / |
| ПТТ: | Технички услови Телекома Србија Крагујевац, број 430668/1-2015 од 19.11.2015. године. |

6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ, ОДНОСНО РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ БЕОГРАД

/

Саставни део ових локацијских услова су:

- копија плана у Р 1:2500

- Графички прилог из Идејног решења у Р 1:1000

- посебни услови из тачке 4.2 и 5. ових локацијских услова.

- Пројектну документацију радити на основу Закона о планирању и изграњи(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14),  и осталим важећим прописима, стандардима и нормативим .

- Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи достави документацију у складу са Законом о планирању и изграњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о садржини, начину и поступку израде вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта(„Службени гласник РС“, број 23/15)

- Обавеза главног и одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу изради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима, као и у складу са Законом о планирању и изградњи и важећим Правилницима.

- Захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи подноси се Одељењу за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином општинске управе општине Топола.

- Локацијски услови престају да важе  уколико инвеститор  у року од 12 месеци од дана издавања не поднесе  захтев  за Решење о грађевинској дозволи.

- Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова.

- На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу о року од три дана од дана издавања локацијских услова.

- На основу локацијских услова не може се започети са изградњом објекта већ је потребно сходно члану 135. Закона о планирању и изграњи(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14) прибавити решење ограђевинској дозволи и пријаву почетка извођења радова у складу са чл. 148. истог Закона.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Ивана Блажић Шевић, дипл.инж.арх.

Доставити:

- Подносиоцу захтева

- Грађевинском инспектору

- Архиви